## Foglio1
Descrizione | Valore
Codifica foglio calcolo | CO_007
Codice prodotto | EOT000000999
Serie | TES-EAR
Tipo casa | Ermetico
Tipo sistema raffreddamento | Radiatori
Raffreddamento | ONAN
Temp. Ambiente MIN | -25
Temp. Ambiente MAX | 40
Altitudine | 1000
THDi
Potenza nominale | 100
Potenza reg. forzato
Potenza reattiva | 3007
Avvolg. stabilizzatore? Per trafo EAR | SI
Avvolg. ausiliario? Per trafo EAR | SI
Regolazione? Per trafo EAR | SI
Corrente guasto omopolare | 254
Durata guasto omopolare | 7200
Corrente guasto permanente | 76.2
Numero fasi | 3
Frequenza | 50
Tensione MT1 | 20500
Tensione MT2
Tipo commutatore | A vuoto
Posizioni + rif. MT1 | 2
Posizioni - rif. MT1 | 2
% gradino rif. MT1 | 2.5
Tensione BT | 400
Collegamento MT | Z
Collegamento BT | y
Collegamento TER | +d
Indice orario | 11
Gruppo vettoriale | ZNyn11+d
Perdite a vuoto | 2450
Perdite a carico 75°C | 350
Perdite a carico 120°C
Corrente a vuoto % | 9
Impedenza di cortocircuito % | 3.5
PEI / MEPS / HEPS in AN/ONAN
Classe termica MT | A
Classe termica BT | A
Classe isolamento MT | 24 / 50 / 125
Classe isolamento BT | 1,1 / 3 / -
Materiale MT | Al
Materiale BT | Al
Materiale ST | Al
Tipo avvolg. MT | Strati
Tipo avvolg. BT | Strati
Tipo avvolg. ST | Strati
Sovratemperatura olio | 60
Sovratemperatura avvolg. MT | 65
Sovratemperatura avvolg. BT | 65
LpA | 60.2817
LwA | 71.2817
Zo | 7
Ro | /
Xo | /
Classe amb / clim / fuoco
Lunghezza trafo | 2550
Larghezza trafo | 2400
Altezza trafo | 2040
Peso totale maggiorato | 5230
Peso olio maggiorato | 1135
Tipologia olio | TRANSAG 10LB
Interasse ruote | 820 x 820
Ø ruote | 200
K inserzione
Costante di tempo (sec)
Tempo emivalore (msec)
Induzione nucleo | 1.65
Densità corrente MT (Sn/Pos Nom) | 0.08286
Densità corrente BT (Sn/Pos Nom) | 1.1767